## 第1页
导管敷设检验批质量验收记录
GD-C3-5189
单位(子单位) 工程名称 |  |  | 五金加工家具配件项目厂房，地下消防水池和水泵(自编号B5，B5-1) |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 建筑电气(电气照明) |  | 分项工程 名称 |  | 导管敷设
总承包 施工单位 |  |  | 广东集盛建设有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 何易航 |  | 检验批容量 | 3台 | 1根
专业承(分) 包单位 |  |  | 广东全誉建设有限公司 |  | 项目负责人 |  |  | 李晓飞 |  | 检验批部位 | 二层应急照明配电箱 | 地下室应急照明导管
施工、验收 依据 |  |  | 建筑电气施工方案/《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 检查记录 |  |  |  | 检查 结果 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率
主控项目 | 1 | 金属导管的保护连接 |  | 第12.1.1条 |  |  | / |  | 检查合格，复合要求 |  |  |  | √
| 2 | 钢导管的连接 |  | 第12.1.2条 |  | 1 | / | 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  |  | √
| 3 | 塑料导管在砌体上剔槽埋设的保护 |  | 第12.1.3条 |  |  | / |  | / |  |  |  | /
| 4 | 预埋套管的设置及安装 |  | 第12.1.4条 |  |  | / |  | / |  |  |  | /
一般项目 | 1 | 导管的弯曲半径 |  | 第12.2.1条 |  | 1 | / | 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  |  | 100%
| 2 | 导管支架安装 | 导管支架在承力建筑钢结构构件上安装 | 第12.2.2条第1款 |  |  | / |  | / |  |  |  | /
|  |  | 金属吊架安装要求 | 第12.2.2条第2款 |  |  | / |  | / |  |  |  | /
|  |  | 金属支架防腐 | 第12.2.2条第3款 |  |  | / |  | / |  |  |  | /
|  |  | 导管支架安装质量 | 第12.2.2条第4款 |  |  | / |  | / |  |  |  | /
| 3 | 暗配导管的埋设深度 |  | 第12.2.3条 |  | 1 | / | 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  |  | 100%
| 4 | 导管管口的设置要求 |  | 第12.2.4条 |  | 1 | / | 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  |  | 100%
| 5 | 室外导管敷设 |  | 第12.2.5条 |  | 1 | / | 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  |  | 100%
| 6 | 明配电气导管敷设 |  | 第12.2.6条 |  | 1 | / | 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  |  | 100%
| 7 | 塑料导管敷设要求 | 管口应平滑，管、盒(箱)的连接接口要求 | 第12.2.7条第1款 |  |  | / |  | / |  |  |  | /
|  |  | 直埋刚性塑料导管的保护措施 | 第12.2.7条第2款 |  |  | / |  | / |  |  |  | /
|  |  | 埋设在墙内或混凝土内塑料导管的型号 | 第12.2.7条第3款 |  |  | / |  | / |  |  |  | /
|  |  | 明敷刚性塑料导管的温度补偿装置 | 第12.2.7条第4款 |  |  | / |  | / |  |  |  | /

## 第2页
导管敷设检验批质量验收记录(续)
GD-C3-5189/1
验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 检查记录 |  | 检查 结果 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率
一般项目 | 8 | 可弯曲金属导管及柔性导管的敷设 | 连接刚性导管与电器设备、器具时，柔性导管的长度 |  | 第12.2.8条第1款 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 可弯曲金属导管或柔性导管的专用接头；防液型可弯曲金属导管或柔性导管的连接处理 |  | 第12.2.8条第2款 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 可弯曲金属导管的保护措施 |  | 第12.2.8条第3款 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 明配金属、非金属柔性导管固定点间距 |  | 第12.2.8条第4款 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 可弯曲金属导管和金属柔性导管不应做保护导体的接续导体 |  | 第12.2.8条第5款 |  | / |  | / |  | /
| 9 | 导管敷设要求 | 防水套管的防水处理 |  | 第12.2.9条第1款 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 刚性导管跨越建筑物变形缝处的补偿装置 |  | 第12.2.9条第2款 | 1 | / | 1 | 抽查1处，合格1处 |  | 100%
|  |  | 钢导管内外壁防腐处理 |  | 第12.2.9条第3款 | 1 | / | 1 | 抽查1处，合格1处 |  | 100%
|  | 导管与热水管、蒸汽管间的最小距离(mm) | 导管在热水管道上面平行/交叉敷设 |  | 300 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 导管在蒸汽管道上面平行/交叉敷设 |  | 1000 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 导管在热水管道下面或水平平行/交叉敷设 |  | 200 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 导管在蒸汽管道下面或水平平行/交叉敷设 |  | 500 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 对有保温措施的热水管、蒸汽管 |  | 200 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 对不含可燃及易燃易爆气体的其他管道平行/交叉敷设 |  | 100 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 对含可燃及易燃易爆气体的管道交叉敷设 |  | 100 |  | / |  | / |  | /
|  |  | 达不到规定距离时应采取可靠有效的隔离保护措施 |  | 第12.2.9条第4款 |  | / |  | / |  | /
施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 | [5 empty] | 施工员：
质量员：
年 月 日
监理单位 验收结论
专业监理工程师：
年 月 日